Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

09.09.2008																								                       																	№ 225

О ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕВОД ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СЖИГАНИЕ УГЛЯ» (ЗАМЕЩЕНИЕ МАЗУТНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УГОЛЬНЫМИ) НА 2009-2011 ГОДЫ

- Дума Находкинского городского округа

- РЕШИЛА:

- 1. Принять инвестиционную программу «Перевод тепловых источников Находкинского городского округа на сжигание угля» (замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011 годы.

- 2. Направить решение об инвестиционной программе «Перевод тепловых источников Находкинского городского округа на сжигание угля» (замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011 годы главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Председатель Думы							                                                                               		М.М. Пилипенко

Российская Федерация

Приморский край

Дума Находкинского городского округа

# РЕШЕНИЕ

09.09.2008																																													№ 225-Р

О ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕВОД ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СЖИГАНИЕ УГЛЯ» (ЗАМЕЩЕНИЕ МАЗУТНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УГОЛЬНЫМИ) НА 2009-2011 ГОДЫ

- Принято Думой Находкинского

- городского округа

- 9 сентября 2008 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕВОД ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СЖИГАНИЕ УГЛЯ» (ЗАМЕЩЕНИЕ МАЗУТНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УГОЛЬНЫМИ) НА 2009-2011 ГОДЫ

Паспорт инвестиционной программы

«Перевод тепловых источников Находкинского городского

округа на сжигание угля» (замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011 годы

- Наименование Программы: Инвестиционная программа «Перевод тепловых источников Находкинского городского округа на сжигание угля» (замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011годы (далее Программа).

- Основание для разработки Программы: решение по протоколу совещания у первого вице-губернатора Приморского края С.А. Сопчука от 27.006.2008 «О переводе работы котельных с жидкого топлива на твердое», Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный Закон Российской Федерации от 03.04.1996 №28-ФЗ «Об энергосбережении», Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», решение Думы Находкинского городского округа от 20.08.2008 № 221 «О техническом задании на разработку инвестиционной программы «Перевод тепловых источников Находкинского городского округа на сжигание угля» на 2009-2011годы.

- Заказчик Программы: администрация Находкинского городского округа.

- Разработчик Программы: ООО «Инжиниринговая компания «ДВ-энерго», Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго».

- Цели Программы: снижение затрат на выработку тепловой энергии при обеспечении нормативного отопления и горячего водоснабжения населения и объектов соцсферы.

- Задачи Программы: для реализации данной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- - увеличение мощности существующих угольных котельных №№ 3.5 и № 4.1 для переключения на них тепловых нагрузок объектов, обеспечивающих теплом рядом стоящие мазутные котельные при их консервации;

- - создание ряда комплексов замещающих котельных на угле с целью переключения на них тепловых нагрузок рядом расположенных мазутных котельных с дальнейшей их консервацией;

- - строительство новых ЦТП для обеспечения теплоснабжения переключаемых микрорайонов с температурного графика работы магистральных тепловых 130-700С на температурный график 95-700С;

- - строительство новых магистральных тепловых сетей с температурным  графиком 130-700С;

- - обеспечение использования в качестве топлива для теплоснабжения от общего объема отпуска тепловой энергии до 91% угля;

- - укрупнение угольных котельных и присоединением к ним нагрузки мазутных;

- а) увеличение установленной мощности котельной 3.3 с 50 Гкал/ч до 110 Гкал/ч;

- б) увеличение установленной мощности котельной 4.1 с 40 Гкал/ч до 60 Гкал/ч;

- - строительство пристройки к котельной 5.2. мощностью 45 Гкал/час; Существующая котельная на мазуте имеет установленную мощность 70 Гкал/ч;

- - строительство замещающей котельной мощностью 25 Гкал/ч в п. Ливадия для переключения тепловых нагрузок с мазутных котельных №6.1 тепловой мощностью 3Гкал/ч и № 6.2 тепловой мощностью 20 Гкал/ч;

- - строительство замещающей котельной мощностью 45 Гкал/ч на территории комбината панельного домостроения для теплоснабжения микрорайона «Северный» для переключения тепловых нагрузок существующей мазутной котельной № 4.8 тепловой мощностью 40 Гкал/ч;

- - строительство новой котельной мощностью 175 Гкал/ч в районе ЖБИ «Приморского судоремонтного завода» с закрытием котельных 1.1 (Пирогова) с установленной мощностью 40 Гкал/ч, 1.2 (Макарова)- 10 Гкал/ч, 1.3 (Южная)- 45 Гкал/ч, 1.4 (Тимирязева) – 12Гкал/ч, 1.5 (БАМР) – 37,5 Гкал/ч, 1.6 (Приморский завод) – 85 Гкал/ч, НСРЗ – 77,5 Гкал/ч, Рыбного порта – 30Гкал/ч с подключенной бытовой нагрузкой 116 Гкал/ч и суммарным расходом мазута 62,081т.н.т;

- - устройство ЦТП в существующих котельных котельная № 1.1 ул. Пирогова, №1.2 ул. Макарова, № 1.3 ул. Судоремонтная, №1.4 ул. Тимирязева, №1.5 «БАМР», №1.6 Приморский завод, бойлерная 33 квартала ул. Парковая, котельная №3.1 ул. Пограничная, № 3.4 ул. Красноармейская, № 3.5 м. Шефнера, № 4.13 ул. Малиновского, котельная ОАО «НСРЗ», котельная ОАО «НМРП» - суммарной производительностью 220 Гкал/ч;

- - реконструкция действующих ЦТП№1, № 2 п. Ливадия – 2 шт. суммарной производительностью 20 Гкал/ч;

- - строительство новых ЦТП п. Южно-Морской ул. Заводская, территория комбината панельного домостроения для теплоснабжения микрорайона «Северный» – суммарной производительностью 65 Гкал/ч;

- - прокладка 30 км новых магистральных тепловых сетей с температурным графиком 130-700С.

- Сроки реализации Программы: 2009-2011годы.

- Исполнители Программы: администрация Приморского края, Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, Управление имуществом администрации Находкинского городского округа, Финансовое управление администрации Находкинского городского округа.

- Источники финансирования Программы: финансирование Программы осуществляется за счет средств: федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета.

- Особые условия реализации Программы: Программа подлежит реализации при условии: включения в комплексную Программу Приморского края и решения вопросов источников финансирования.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- - ожидаемые затраты на внедрение – 2708 млн. руб.;

- - годовой экономический эффект (средний) – 1202 млн. руб.;

- - срок окупаемости (средний) – 2,4 года;

- - выработка тепловой энергии на угольных котельных – 91%, на мазутных  котельных – 9%;

- - установленная мощность после реализации Программы -526 Гкал/;

- - присоединенная нагрузка – 288 Гкал/час;

- - годовая выработка тепловой энергии – 1102 тыс. Гкал/год.

- Организация контроля за реализацией Программы: контроль за ходом реализации Программы осуществляют: администрация Приморского края, Дума Находкинского городского округа, Администрация Находкинского городского округа.

- 1. Анализ состояния существующей проблемы,

- подлежащей решению на программной основе

- Теплоснабжение социальных и бытовых потребителей Находкинского городского округа осуществляется от 45 котельных всех форм собственности, в том числе ведомственных 5 котельных. Из общего количества на топливе мазут работают 29 котельных, на дизельном топливе - 2, на электрообогреве – 1 с годовым проектным отпуском тепловой энергии 1081326 Гкал (89%) и расходом мазута 130,777 т.н.т , на угле – 13 котельных с годовым отпуском тепловой энергии 135647 Гкал, т.е. 11% от общей потребности тепловой энергии и расходом угля 41050 т.н.т..

- В связи со значительной стоимостью мазута принято решение Администрации Приморского края рассмотреть вопрос создания целевой инвестиционной программы по переводу теплоснабжения с мазутных котельных на угольные для снижения стоимости тепловой энергии, отпускаемой населению и объектам соцсферы.

- 2. Перечень мероприятий по реализации программы

- В качестве исполнителя   программы «Перевод тепловых источников Находкинского городского округа на сжигание угля»(замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011 годы принято ООО «Инжиниринговая компания «ДВ-энерго».

- В качестве возможных вариантов технических решений рассмотрены следующие:

- - Модернизация действующих мазутных котлов с переводом их на уголь.

- - Установка новых угольных котлов и вспомогательного оборудования в существующих зданиях

- - Расширение существующих угольных теплоисточников и подключение к ним нагрузки мазутных котельных

- - Техническое перевооружение мазутных котельных с установкой угольных котлов в новом котельном зале

- - Строительство новых (замещающих) угольных котельных.

- При определении тепловой мощности с котельных, на которые переключаются нагрузки теплоснабжения по г.Находка, в обязательном порядке предусматривалось 30-50% резервирование мощности. По представленной информации перспективными районами застройки являются улицы Постышева, Сидоренко, микрорайон Северный, соответственно на котельные №3.3, 4.1, 4.8 заложены к установке котлы, позволяющие покрыть 30% увеличения нагрузок при сохранении нормативного резерва мощности.

- При расчете затрат по переводу котельных со сжигания мазута на сжигание угля было принято существующее на сегодняшний день потребление электроэнергии, воды и т.д. По нашим прогнозным оценкам электропотребление должно в целом по г.Находка сократится на 10-15%. Перераспределение электрических нагрузок между проектируемыми и существующими котельными не производилось. Данный вопрос решается в процессе проектирования. По котельной мощностью 175Гкал/ч, предполагаемой к установке на территории ОАО «Приморский завод», то ориентировочно максимальное потребление электроэнергии составит 2500-2800 кВтч. При этом следует учесть, что из эксплуатации выводятся котельные №№1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ОАО «НМРП», ОАО «НСРЗ», ОАО «ПЗ» и при этом высвобождается часть электрических мощностей. Кроме того, на котельных и ЦТП, рассмотренных в программе, обязательно установка электроприводов с частотным регулированием, что обязательно приведет к экономии электроэнергии. Точную оценку можно провести только при проектировании.

- Использование шлака от котельных предусматривается по следующим направлениям:

- - изготовление шлакоблоков, брусчатки ит.д. (ООО «Приморский сахар» г.Уссурийск приобрело в Южной Корее мини-завод по производству строительных материалов);

- - использование шлака в качестве изолирующих слоев на полигоне ТБО (объемы определяются в процессе проектирования);

- - использование шлака для засыпки отработанных карьеров, выработок и т.д.;

- - использование шлака в качестве наполнителя при изготовлении асфальтобетонной смеси ( данный вопрос требует проработки со специалистами дорожного строительства).

- На котельных предусматриваются только промежуточные склады хранения шлака (объемы их определяются проектом) с последующей его 100% утилизацией в соответствии с п.3.

- Территориальное размещение котельных, ЦТП и тепловых сетей необходимо согласовать с владельцами ОАО «НМРП», ОАО «НСРЗ», ОАО «ПЗ», ОАО «НБАМР», т.к. при строительстве замещающей котельной  мощностью 175 Гкал/ч  выполнение данного мероприятия технически возможно только при размещении объектов теплоснабжения ( включая ЦТП и тепловые сети) на вышеуказанных территориях. Организация нормального теплоснабжения населения является одной из основных задач субъектов Федераций, в связи с чем, на наш взгляд, возможно отчуждение необходимых территорий в целях соблюдения государственных интересов. Прокладка тепловых сетей в охранной зоне железной дороги изначально не рассматривалась.

- При сжигании твердого топлива в топках КС-В кипящий слой-вихрь (усовершенствованный ВТКС- высокотемпературный кипящий) происходит снижение выбросов ( по данным испытаний) -  окислы азота до 270 мг/м3 при норме 400 мг/м3, двуокиси серы до 130 мг/м3 при норме 250 мг/м3, в первую очередь за счет организации топочного процесса, двухступенчатого сжигания. Для очистки дымовых газов от твердых частиц золы к установке предлагаются батарейные циклоны БЦ-512, имеющие по опыту эксплуатации КПД- 92-94%.

- В первую очередь необходимо заниматься котельными № 3.3 (с переключением на нее нагрузок котельных №№ 3.1, 3.4, 3.5) и № 4.1  (с переключением на нее нагрузок котельной № 4.13). Суммы финансирования определены в программе по каждому этапу. Стоимость проектных работ составляет 7% от стоимости СМР.

- На сегодняшний день невозможно точно рассчитать грузопотоки и потребность в автотранспорте. Все эти вопросы будут решены в процессе проектирования. Предварительно предполагается поставка топлива на котельные следующим образом:

- котельная №3.3 – ж/д транспорт

- котельная №4.1 – автотранспорт

- котельная №5.2 – автотранспорт

- котельная №4.8 – ж/д транспорт

- котельная п. Южно-Морской ( замещающая) – автотранспорт

- котельная Южного микрорайона (замещающая).

- Вывоз шлака со всех котельных осуществлять автотранспортом. Годовой выход золы ориентировочно составит 15-18 тыс. тонн при сжигании Ирша-Бородинского угля.

- На всех котельных, за исключением №4.1, предполагаются к установке паровые котлы марок КЕ-25/14БФ или КЕ35/14БФ (давление может быть увеличено до 24 кгс/см2). Котельная №4.1остается водогрейной.

- На всех котельных предусматривается установка систем химводоподготовки (в том числе и деаэрационные устройства).

- Система теплоснабжения г. Находки предполагается 2-х контурной:

- 1-й контур с температурой теплоносителя 130-700С;

- 2-й контур с температурой теплоносителя 95-700С.

- Возможно решение вопроса о подпитке теплосетей 2-го контура деаэрированной водой  от 1-ого контура.

- Рассмотрев вышеуказанные обстоятельства приняты следующие решения:

- - укрупнение угольных котельных и присоединением к ним нагрузки мазутных:

- а) увеличение установленной мощности котельной 3.3 с 50 Гкал/ч до 110 Гкал/ч;

- б) увеличение установленной мощности котельной 4.1 с 40 Гкал/ч до 60 Гкал/ч.;

- - строительство пристройки к котельной 5.2. мощностью 45 Гкал/час;  Существующая котельная  на мазуте имеет установленную мощность 70 Гкал/ч

- - строительство замещающей котельной мощностью 25 Гкал/ч в п. Ливадия для переключения тепловых нагрузок с мазутных котельных № 6.1 тепловой мощностью 3 Гкал/ч и №6.2 тепловой мощностью 20 Гкал/ч;

- - строительство замещающей котельной мощностью 45 Гкал/ч на территории комбината панельного домостроения для теплоснабжения микрорайона «Северный» для переключения тепловых нагрузок существующей мазутной котельной № 4.8 тепловой мощностью 40 Гкал/ч;

- - строительство новой котельной мощностью 175 Гкал/ч в районе ЖБИ «Приморского судоремонтного завода» с закрытием котельных 1.1 (Пирогова) с установленной мощностью 40 Гкал/ч, 1.2 (Макарова)- 10 Гкал/ч, 1.3 (Южная)- 45 Гкал/ч, 1.4 (Тимирязева) – 12Гкал/ч, 1.5 (БАМР) – 37,5 Гкал/ч, 1.6 (Приморский завод) – 85 Гкал/ч, НСРЗ – 77,5 Гкал/ч, Рыбного порта – 30Гкал/ч с подключенной бытовой нагрузкой 116 Гкал/ч и суммарным расходом мазута 62,081т.н.т.;

- - устройство ЦТП в существующих котельных котельная № 1.1 ул. Пирогова, № 1.2 ул.Макарова, № 1.3 ул.Судоремонтная, № 1.4 ул. Тимирязева, № 1.5 БАМР, № 1.6 Приморский завод, бойлерная 33квартала ул.Парковая, котельная № 3.1 ул.Пограничная, № 3.4 ул.Красноармейская, № 3.5 м.Шефнера, № 4.13 ул.Малиновского, котельная ОАО «НСРЗ», котельная ОАО «НМРП»  - суммарной производительностью 220 Гкал/ч;

- - реконструкция действующих ЦТП № 1, № 2 п.Ливадия – 2 шт. суммарной производительностью 20 Гкал/ч;

- - строительство новых ЦТП п.Южно-Морской ул.Заводская, территория комбината панельного домостроения для теплоснабжения микрорайона «Северный» – суммарной производительностью 65 Гкал/ч;

- - прокладка 30 км новых тепловых сетей с температурным графиком 130/700 С.

- После выполнения предлагаемой инвестиционной программы на угле будет вырабатываться 91% потребной тепловой энергии, на мазуте 9%, при этом закрываются 17 котельных на мазуте и всего будет 9 котельных на мазуте и 12 котельных на угле.

- 3. Первоочередные мероприятия программы

- 3.1. Подключение к существующим угольным котельным тепловых нагрузок  с мазутных котельных.

- Расширение существующей угольной котельной № 3.3 с 50 Гкал/час до 110Гкал/час с подключением к ней тепловых нагрузок с котельной № 3.4 ул.Красноармейская, № 3.2 ул.Пограничная, № 3.5 м. Шефнера с оборудованием в котельных № 3.4, № 3.5 ЦТП вторичного контура и прокладкой теплосети от котельной № 3.3 до котельной № 3.5 при ее работе по температурному графику 130-700С.

- Расчетный срок окупаемости затрат 2,1 года.

- Расширение существующей угольной котельной № 4.1 с 40 Гкал/час до 60Гкал/час и прокладкой теплосети до котельной № 4.13 ул.Малиновского при ее работе по температурному графику 130-700С.

- При выполнении вышеуказанных мероприятий выработка тепловой энергии на угольных котельных увеличивается с 11% до 33% при ориентировочных затратах в 798млн.руб., а затраты на топливо уменьшаются на 349 млн.руб.

- Расчетный срок окупаемости затрат 2,8 года.

- 3.2 Строительство замещающих угольных котельных

- а) Строительство замещающей угольной котельной п. Береговой вместо мазутной котельной №5.2 с установленной мощностью 70Гкал/час и ввод в эксплуатацию шести существующих ЦТП вторичного контура.

- теплосети до котельной №4.13 ул. Малиновского при ее работе по температурному графику 130-700С.

- При выполнении вышеуказанных мероприятий выработка тепловой энергии на угольных котельных увеличивается с 33% до 39% при ориентировочных затратах в 202млн.руб., а затраты на топливо уменьшаются на 82 млн.руб.

- Расчетный срок окупаемости затрат 2,5 года.

- б) Строительство замещающей угольной котельной п. Ливадия тепловой мощностью 25 Гкал/час с закрытием  мазутных котельных №6.1, №6.2 в п. Южно-Морском, переоборудованием существующих пароводяных ЦТП №1, №2 в водоводяные и прокладки  теплосети от новой котельной до ЦТП №2 п. Ливадия при ее работе по температурному графику 130-700С и подключение к ЦТП №1 жилых домов, отапливаемых от котельной №6.1

- При выполнении вышеуказанных мероприятий выработка тепловой энергии на угольных котельных увеличивается с 39% до 43% при ориентировочных затратах в 798млн.руб., а затраты на топливо уменьшаются на 87 млн. руб.

- Расчетный срок окупаемости затрат 2,7 года.

- в) Строительство замещающей угольной котельной на территории комбината панельного домостроения микрорайона Северный тепловой мощностью 45Гкал/час, переключением на нее нагрузок с мазутной котельной №4.8 Северный промузел, монтажа магистральной тепловой сети по температурному графику 130-700С до котельной №4.8 и переоборудования пароводяной бойлерной в водоводяную для работы внутриквартальных тепловых сетей по температурному графику 95-700С .

- При выполнении вышеуказанных мероприятий выработка тепловой энергии на угольных котельных увеличивается с 43% до 48% при ориентировочных затратах в 190млн.руб., а затраты на топливо уменьшаются на 56 млн.руб.

- Расчетный срок окупаемости затрат 3,4 года.

- г) Строительство замещающей угольной котельной на территории ЖБИ ОАО «Приморский завод» с закрытием котельных № 1.1 ул. Пирогова с установленной тепловой мощностью 40Гкал/час, № 1.2 ул. Макарова -10 Гкал/час, № 1.3 Южная – 45 Гкал/час, №1.5 на территории ОАО «НБАМР» (перенос бытовой нагрузки), № 1.6 ОАО «Приморский завод» (перенос бытовой нагрузки), №1.4 ул. Тимирязева – 12 Гкал/час, ОАО «НСРЗ» (перенос бытовой нагрузки), ОАО «НМРП» (перенос бытовой нагрузки), всего перенос бытовой нагрузки 116 Гкал/час,  монтажа магистральных тепловых сетей по температурному графику 130-700С до вышеуказанных котельных и оборудования в них водоводяных бойлерных для работы внутриквартальных тепловых сетей по температурному графику 95-700С .

- При выполнении вышеуказанных мероприятий выработка тепловой энергии на угольных котельных увеличивается с 48% до 91% при ориентировочных затратах в 1279 млн. руб., а затраты на топливо уменьшаются на 628 млн.руб.

- Расчетный срок окупаемости затрат 2 года.

- 4. Механизм осуществления и финансирования программы

- Реализация программы будет осуществляться после утверждения Администрацией Приморского края сводной краевой программы, определения источников финансирования и этапности выполнения программы.

- 5. Оценка эффективности программы

- - Ожидаемые затраты на внедрение 2708 млн. руб.

- - Годовой экономический эффект(средний) – 1202 млн. руб.

- - Срок окупаемости (средний) – 2,4 года

- - Выработка тепловой энергии на угольных котельных – 91%

- на мазутных  котельных – 9%

- - Установленная мощность после реализации Программы -526 Гкал/ч

- - Присоединенная нагрузка – 288 Гкал/час

- - Годовая выработка тепловой энергии – 1102 тыс. Гкал/год

- - Ориентировочные затраты на проектирование 7% от ожидаемых затрат на внедрение.

- 6. Итоговая справка к инвестиционной программе «Перевод тепловых источников Находкинского городского округа на сжигание угля» (замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011 годы».

- Приложение1.

- Глава Находкинского городского округа				                                                                 О.Г. Колядин

- 9 сентября 2008 года

- № 225-Р

- Приложение 2

- ИТОГОВАЯ СПРАВКА

- к инвестиционной программе «Перевод тепловых источников

- Находкинского городского округа на сжигание угля» (замещение мазутных котельных угольными) на 2009-2011 годы»

| Котельные, переводимые с мазута на уголь |  |  |  | Котельные, которые останутся на мазуте (дизтопливе) | подкл. теплов. бытовая нагрузка Гкал/ч | Существующие котель-, ные без подключения дополнительных объектов, работающих на угле | подкл. теплов. бытовая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подкл. теплов. бытовая нагрузка Гкал/ч |  | подкл. теплов. бытовая нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  |
| I Переключаются с устройством в них ЦТП на новую котельную на территории ЖБК «Приморского завода»: |  | III Переключаются на угольную котельную №4.1 ул.Сидоренко с увеличением ее тепловой мощности с 40 до 60 Гкал/ч с монтажом в котельной ЦТП: |  | Котельная №2.1 ул.Кольцевая | 6,33 | Котельная №2.2 ул.Седова | 1,05 |
| Котельная №1.1 ул.Пирогова | 28,4 | Котельная №4.13 ул. Малиновского | 11,63 | Котельная №2.3 ул.Владивостокская | 23,75 | Котельная №3.2 ул.Пограничная, 100 | 0,32 |
| Котельная №1.2 ул. Макарова | 3,76 | Котельная №4.1 ул. Сидоренко | 26,03 | Котельная №4.11 ул.Озерная (д/т) | 0,25 | Котельная №4.7 ул.Шоссейная | 0,075 |
| Котельная №1.3 ул. Судоремонтная | 47,33 | ИТОГО | 37,66 | Котельная №4.14 ул.Береговая (д/т) | 0,37 | Котельная №4.10 ул.Шевченко | 0,39 |
| Котельная №1.4 ул. Тимирязева | 12,34 | IV Переключаются на новую замещающую угольную котельную на территории з–да КПД-80 Северного м-на мощностью 45 Гкал/ч : |  | Котельная №6.5 п.Анна | 2,89 | Котельная №4.12 ул.Угольная | 0,19 |
| Котельная №1.5 ОАО «БАМР» | 10,66 | Котельная №4.8 Северный промузел | 19,39 | Котельная ОАО «НМТП» | 2,26 | Котельная №5.5 ГПТУ | 0,17 |
| Котельная №1.6 ОАО «Приморский завод» | 29,05 | ИТОГО | 19,39 | Котельная ЗАО «ТБК» | 0,93 | Котельная №6.6 п.Душкино | 0,04 |
| Котельная ОАО «НМРП» | 12,27 | V Переключаются на новую замещающую угольную котельную–пристройку к существ. котельную мощностью 45 Гкал/ч: |  | Котельная №1.7 о/л «Приморец» | 0,61 | Котельная №3.3 ул.Школьная | 30,72 |
| Котельная ОАО «НСРЗ» | 16,2 | Котельная №5.2 п.Береговой | 31,76 | Котельная №5.3 п.Козьмино | 0,59 | Котельная №4.16 ОАО «АСФА» | 0,11 |
| ИТОГО | 160 | Котельная №5.4 п.Железнодорожников | 3,1 | Котельная №3.6 Роддом | 1,53 | Котельная №2.7 Ростелеком | 0,3 |
| II Переключаются на угольную котельную №3.3 ул.Школьная с устройством в них ЦТП и увеличением тепловой мощности с 50 до 110 Гкал тепловой нагрузки с монтажом ЦТП : |  | ИТОГО | 34,86 | ИТОГО | 39,51 | Котельная №4.15 Радиоцентр | 0,35 |
| Котельная №3.1 ул. Пограничная, 54а | 7,2 | VI Переключаются на новую замещающую угольную котельную тепловой мощностью 25Гкал/ч в п. Южно-Морском с устройством в них ЦТП |  |  |  | Котельная №4.4 ул. Садовая | 0,3 |
| Котельная №3.4 ул. Красноармейская | 35,6 | Котельная №6.1 п. Южно-Морской | 2,89 |  |  | Котельная №5.1 п. Первостроителей | 5,64 |
| Котельная №3.5 м. Шефнера | 29,99 | Котельная №6.2 п. Ливадия | 20,98 |  |  | ИТОГО | 39,65 |
| ИТОГО | 72,79 | ИТОГО | 23,87 |  |  |  |  |
| Всего |  | Закрываются 17 шт мазутных котельных с присоединением тепловой нагрузки к 5 новым замещающим угольным котельным | 348,57 | На мазуте (диз/топливе) остаются 10 котельных | 39,51 | На угле остаются 13 существующих котельных | 39,65 |

- Присоединенные бытовые нагрузки даны при t– 200С.

Официальный сайт администрации Находкинского городского округа

2008 г.